## Pipe_Data
|  |  | A | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | #
分類 | 単位 | 材質 | B | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 64 | 72 | 80 | #
#
#
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP | a1a |  |  |  | 0.25 | 0.27 | 0.29 |  | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 |  | 0.58 | 0.75 | 0.9 |  | 1.28 |  | 1.59 | 1.89 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) | a1b |  |  |  | 0.25 | 0.27 | 0.29 |  | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 |  | 0.58 | 0.75 | 0.91 |  | 1.28 |  | 1.59 | 1.89 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | b1b |  |  |  | 0.3 | 0.31 | 0.34 |  | 0.37 | 0.43 | 0.53 | 0.62 |  | 0.8 | 1.17 | 1.53 | x | 2.4 | x | 3.03 | 3.66 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | b1a |  |  |  | 0.25 | 0.27 | 0.3 |  | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.55 |  | 0.66 | 0.89 | 1.12 | x | 1.66 | x | 2.13 | 2.57 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | f1a |  |  |  | 0.26 | 0.29 | 0.32 |  | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.5 |  | 0.58 | 0.73 | 0.88 |  | 1.2 |  | 1.3 | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | f1b |  |  |  | 0.3 | 0.32 | 0.35 |  | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.65 |  | 0.77 | 1.03 | 1.3 |  | 1.96 |  | 2.53 | 3.06 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | f3a |  |  |  | 0.26 | 0.29 | 0.32 |  | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.5 |  | 0.58 | 0.73 | 0.88 |  | 1.2 |  | 1.3 | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | f3b |  |  |  | 0.3 | 0.32 | 0.35 |  | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.65 |  | 0.77 | 1.03 | 1.3 |  | 1.96 |  | 2.53 | 3.06 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP/GL | q2a |  |  |  | 0.75 | 0.81 | 0.87 |  | 0.93 | 1.11 | 1.29 | 1.47 |  | 1.74 | 2.25 | 2.7 |  | 3.84 |  | 4.77 | 5.67 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG/GL | q2b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP/PTFE | q3a | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG/PTFE | q3b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP/PTFE(FV) | q3c | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG/PTFE(FV) | q3d | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP | a1a |  |  |  | 0.33 | 0.35 | 0.4 |  | 0.44 | 0.522 | 0.6 | 0.675 |  | 0.777 | 0.91 | 1.05 |  | 1.29 |  | 1.87 | 2.64 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) | a1b |  |  |  | 0.33 | 0.35 | 0.4 |  | 0.44 | 0.522 | 0.6 | 0.675 |  | 0.777 | 0.91 | 1.05 |  | 1.29 |  | 1.87 | 2.64 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | b1b |  |  |  | 0.37 | 0.43 | 0.49 |  | 0.53 | 0.611 | 0.72 | 0.82 |  | 0.949 | 1.42 | 1.89 | x | 3.43 | x | 4.79 | 5.91 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | b1a |  |  |  | 0.3 | 0.35 | 0.41 |  | 0.46 | 0.529 | 0.63 | 0.74 |  | 0.855 | 1.03 | 1.21 | x | 1.89 | x | 3.08 | 4.06 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | f1a |  |  |  | 0.39 | 0.42 | 0.49 |  | 0.53 | 0.537 | 0.65 | 0.77 |  | 0.871 | 1.05 | 1.22 |  | 1.51 |  | 1.6 | 1.73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | f1b |  |  |  | 0.39 | 0.42 | 0.49 |  | 0.55 | 0.602 | 0.76 | 0.92 |  | 1.11 | 1.35 | 1.58 |  | 2.45 |  | 4 | 5.28 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | f3a |  |  |  | 0.39 | 0.42 | 0.49 |  | 0.53 | 0.537 | 0.65 | 0.77 |  | 0.871 | 1.05 | 1.22 |  | 1.51 |  | 1.6 | 1.73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | f3b |  |  |  | 0.39 | 0.42 | 0.49 |  | 0.55 | 0.602 | 0.76 | 0.926 |  | 1.11 | 1.35 | 1.58 |  | 2.45 |  | 4 | 5.28 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF | a1a |  |  |  | 0.34 | 0.4 | 0.42 |  | 0.5 | 0.574 | 0.7 | 0.83 |  | 1.09 | 1.41 | 1.72 |  | 2.24 |  | 3.08 | 4.24 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K | a1b |  |  |  | 0.34 | 0.4 | 0.42 |  | 0.5 | 0.574 | 0.7 | 0.831 |  | 1.09 | 1.41 | 1.72 |  | 2.24 |  | 3.08 | 4.24 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN | a1c |  |  |  | 0.34 | 0.4 | 0.43 |  | 0.51 | 0.584 | 0.75 | 0.92 |  | 1.13 | 1.43 | 1.73 |  | 3.13 |  | 4.84 | 6.21 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ | f1a |  |  |  | 0.44 | 0.48 | 0.52 |  | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.94 |  | 1.22 | 1.6 | 1.98 |  | 2.5 |  | 2.7 | 3.2 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 | f1b |  |  |  | 0.44 | 0.5 | 0.55 |  | 0.64 | 0.664 | 0.94 | 1.21 |  | 1.6 | 2.05 | 2.5 |  | 4.06 |  | 6.29 | 8.07 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ | f3a |  |  |  | 0.44 | 0.48 | 0.52 |  | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.948 |  | 1.22 | 1.6 | 1.98 |  | 2.5 |  | 2.7 | 3.2 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 | f3b |  |  |  | 0.44 | 0.5 | 0.55 |  | 0.64 | 0.664 | 0.94 | 1.21 |  | 1.6 | 2.05 | 2.5 |  | 4.06 |  | 6.29 | 8.07 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF | a1a |  |  |  | 0.25 | 0.3 | 0.35 |  | 0.39 | 0.454 | 0.55 | 0.65 |  | 0.8 | 0.89 | 0.97 |  | 1.57 |  | 2.11 | 2.69 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K | a1b |  |  |  | 0.25 | 0.3 | 0.35 |  | 0.39 | 0.454 | 0.55 | 0.65 |  | 0.8 | 0.89 | 0.97 |  | 1.57 |  | 2.11 | 2.69 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN | a1c |  |  |  | 0.43 | 0.52 | 0.6 |  | 0.68 | 0.9 | 0.98 | 1.05 |  | 1.23 | 1.63 | 2.03 |  | 2.8 |  | 3.75 | 4.28 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ | f1a |  |  |  | 0.25 | 0.3 | 0.35 |  | 0.39 | 0.454 | 0.55 | 0.65 |  | 0.8 | 0.89 | 0.97 |  | 1.57 |  | 2.11 | 2.69 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 | f1b |  |  |  | 0.43 | 0.52 | 0.6 |  | 0.68 | 0.9 | 0.98 | 1.05 |  | 1.23 | 1.63 | 2.03 |  | 2.8 |  | 3.75 | 4.28 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ | f3a |  |  |  | 0.25 | 0.3 | 0.35 |  | 0.39 | 0.454 | 0.55 | 0.65 |  | 0.8 | 0.89 | 0.97 |  | 1.57 |  | 2.11 | 2.69 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 | f3b |  |  |  | 0.43 | 0.52 | 0.6 |  | 0.68 | 0.9 | 0.98 | 1.05 |  | 1.23 | 1.63 | 2.03 |  | 2.8 |  | 3.75 | 4.28 | [20 empty] | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SGP/GL | q2a |  |  |  | 0.75 | 0.9 | 1.05 |  | 1.17 | 1.362 | 1.65 | 1.95 |  | 2.4 | 2.67 | 2.91 |  | 4.71 |  | 6.33 | 8.07
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K | xxx |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K | a1a |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K | a1b |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 | a1c |  |  |  | 0.61 | 0.74 | 0.85 |  | 1.16 | 1.35 | 1.77 | 2.19 |  | 2.94 | 3.98 | 5.02 |  | 7.17 |  | 8.42 | 9.8 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K | f1a |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 | f1b |  |  |  | 0.61 | 0.74 | 0.85 |  | 1.16 | 1.35 | 1.77 | 2.19 |  | 2.94 | 3.98 | 5.02 |  | 7.17 |  | 8.42 | 9.8 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K | f3a |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 | f3b |  |  |  | 0.61 | 0.74 | 0.85 |  | 1.16 | 1.35 | 1.77 | 2.19 |  | 2.94 | 3.98 | 5.02 |  | 7.17 |  | 8.42 | 9.8 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF | a1x |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF | f1x |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF | p1a |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF | p1b |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF | p2a |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF | p2b |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF | q2x |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  | 0.67 | 0.779 | 0.92 | 1.06 |  | 1.41 | 1.91 | 2.41 |  | 3 |  | 4.74 | 6.03 | [20 empty] | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
↑工数分掛 | [43 empty] | #
#
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP | a1a |  |  |  | 0.13 | 0.16 | 0.23 |  | 0.36 | 0.48 | 0.68 | 0.8 |  | 1.11 | 1.34 | 1.9 |  | 2.9 |  | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 7.5 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) | a1b |  |  |  | 0.17 | 0.22 | 0.31 |  | 0.48 | 0.65 | 0.91 | 1.07 |  | 1.49 | 1.83 | 2.5 |  | 3.8 |  | 5.3 | 6.6 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | b1b |  |  |  | 0.4 | 0.36 | 0.49 |  | 0.7 | 0.87 | 1.39 | 1.73 |  | 2.53 | 3.66 | 5 | x | 7.8 | x | 11.8 | 16.6 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | b1a |  |  |  | 0.32 | 0.28 | 0.38 |  | 0.53 | 0.7 | 1.06 | 1.28 |  | 1.81 | 2.47 | 3.2 | x | 4.9 | x | 7.1 | 10.1 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | f1a |  |  |  | 0.68 | 0.83 | 1.25 |  | 1.74 | 2.19 | 2.8 | 3.28 |  | 4.24 | 6.07 | 7.2 |  | 11.3 |  | 14.2 | 19.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | f1b |  |  |  | 0.85 | 1.03 | 1.52 |  | 2.51 | 2.87 | 5.07 | 6.44 |  | 9.13 | 12.48 | 16 |  | 12.2 |  | 35.3 | 46.7 | 0 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | f3a |  |  |  | 0.86 | 1.06 | 1.67 |  | 2.35 | 2.97 | 3.78 | 4.44 |  | 5.74 | 8.07 | 9.7 |  | 15.1 |  | 18.9 | 25.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | f3b |  |  |  | 1.11 | 1.36 | 2 |  | 3.37 | 3.89 | 6.72 | 8.51 |  | 11.74 | 16.43 | 21 |  | 31.9 |  | 46.1 | 60.9 | 0 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [Hr/m] | SGP/GL | q2a |  |  |  | 2.6 | 3.2 | 4.6 |  | 7.2 | 9.6 | 13.6 | 16 |  | 22.2 | 26.8 | 38 |  | 58 |  | 82 | 102 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [Hr/m] | STPG/GL | q2b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [Hr/m] | SGP/PTFE | q3a | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [Hr/m] | STPG/PTFE | q3b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [Hr/m] | SGP/PTFE(FV) | q3c | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [Hr/m] | STPG/PTFE(FV) | q3d | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_配管 | [Hr/m] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP | a1a |  |  |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  | 0.168 | 0.255 | 0.395 | 0.503 |  | 0.824 | 1.3 | 1.9 |  | 3.8 |  | 6.9 | 10.2 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) | a1b |  |  |  | 0.181 | 0.181 | 0.181 |  | 0.214 | 0.335 | 0.536 | 0.697 |  | 1.18 | 1.8 | 2.8 |  | 5.6 |  | 10 | 14.9 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | b1b |  |  |  | 0.428 | 0.428 | 0.433 |  | 0.456 | 0.821 | 0.1163 | 0.168 |  | 2.822 | 4.8 | 7 | x | 14.2 | x | 26.6 | 43.9 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | b1a |  |  |  | 0.262 | 0.262 | 0.285 |  | 0.291 | 0.433 | 0.741 | 1.026 |  | 1.749 | 2.9 | 4.1 | x | 8 | x | 14.9 | 23.6 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | f1a |  |  |  | 0.7 | 0.96 | 0.36 |  | 0.576 | 0.864 | 1.6 | 1.92 |  | 3.024 | 6.5 | 7.5 |  | 16.6 |  | 24.5 | 46.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | f1b |  |  |  | 0.7 | 0.96 | 0.47 |  | 0.84 | 1.14 | 3.045 | 3.8 |  | 6.14 | 13.7 | 16.6 |  | 33.1 |  | 67 | 104 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | f3a |  |  |  | 0.875 | 1.2 | 0.576 |  | 0.936 | 1.368 | 2.664 | 3.24 |  | 4.968 | 10.8 | 13 |  | 25.9 |  | 46.1 | 73.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | f3b |  |  |  | 0.875 | 1.2 | 0.72 |  | 1.296 | 1.8 | 4.608 | 6.408 |  | 10.08 | 20.9 | 25.2 |  | 25.6 |  | 93.6 | 148 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP/GL | q2a |  |  |  | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  | 3.36 | 5.1 | 7.9 | 10.06 |  | 16.48 | 26 | 38 |  | 76 |  | 138 | 204 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG/GL | q2b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP/PTFE | q3a | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG/PTFE | q3b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP/PTFE(FV) | q3c | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG/PTFE(FV) | q3d | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP | a1a |  |  |  | 0.382 | 0.382 | 0.409 |  | 0.442 | 0.616 | 0.965 | 1.213 |  | 1.742 | 2.519 | 3.768 |  | 7.136 |  | 12.174 | 19.256 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) | a1b |  |  |  | 0.409 | 0.409 | 0.442 |  | 0.516 | 0.724 | 1.139 | 1.441 |  | 2.134 | 3.075 | 4.623 |  | 8.697 |  | 14.834 | 23.162 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | b1b |  |  |  | 1.186 | 1.186 | 1.254 |  | 1.414 | 1.778 | 2.337 | 3.323 |  | 5.113 | 8.14 | 12.77 | x | 23.877 | x | 45.766 | 73.935 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | b1a |  |  |  | 0.638 | 0.638 | 0.696 |  | 0.735 | 1.032 | 1.693 | 2.354 |  | 3.5 | 5.227 | 7.689 | x | 14.279 | x | 24.329 | 43.867 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | f1a |  |  |  | 0.74 | 1.36 | 1.368 |  | 1.495 | 1.8 | 2.736 | 3.024 |  | 4.29 | 10.08 | 10.8 |  | 21.6 |  | 38.8 | 54.72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | f1b |  |  |  | 0.94 | 1.36 | 1.775 |  | 2.16 | 2.16 | 5.544 | 6.12 |  | 10.08 | 19.44 | 23.76 |  | 44.64 |  | 88.56 | 135.36 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | f3a |  |  |  | 1.485 | 2.149 | 2.16 |  | 2.376 | 2.88 | 4.398 | 4.824 |  | 7.124 | 15.84 | 17.28 |  | 33.84 |  | 60.48 | 85.68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | f3b |  |  |  | 1.485 | 2.149 | 2.88 |  | 3.312 | 4.032 | 8.64 | 9.36 |  | 14.4 | 30.96 | 36.72 |  | 69.84 |  | 138.24 | 195.84 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP/GL | q2a |  |  |  | 7.64 | 7.64 | 8.18 |  | 8.84 | 12.32 | 19.3 | 24.26 |  | 34.84 | 50.38 | 75.36 |  | 142.72 |  | 243.48 | 385.12 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG/GL | q2b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP/PTFE | q3a | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG/PTFE | q3b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP/PTFE(FV) | q3c | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG/PTFE(FV) | q3d | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SGP | a1a | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SGP(W) | a1b | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | b1b | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | b1a | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | f1a | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | f1b | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | f3a | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | f3b | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SGP/GL | q2a | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | STPG/GL | q2b | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SGP/PTFE | q3a | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | STPG/PTFE | q3b | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | SGP/PTFE(FV) | q3c | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | STPG/PTFE(FV) | q3d | [40 empty] | #
材料単価_ｸﾛｽ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP | a1a |  |  |  | 0.141 | 0.141 | 0.154 |  | 0.161 | 0.194 | 0.268 | 0.322 |  | 0.516 | 0.75 | 1.04 |  | 1.762 |  | 2.801 | 4.409 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) | a1b |  |  |  | 0.154 | 0.154 | 0.168 |  | 0.194 | 0.241 | 0.342 | 0.415 |  | 0.663 | 0.965 | 1.353 |  | 2.271 |  | 3.638 | 5.628 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | b1b |  |  |  | 0.353 | 0.353 | 0.359 |  | 0.371 | 0.57 | 0.695 | 0.918 |  | 1.43 | 2.086 | 3.26 | x | 5.62 | x | 9.929 | 15.8 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | b1a |  |  |  | 0.251 | 0.251 | 0.262 |  | 0.285 | 0.342 | 0.496 | 0.599 |  | 0.912 | 1.345 | 1.881 | x | 3.146 | x | 6.253 | 9.605 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | f1a |  |  |  | 0.46 | 0.65 | 0.32 |  | 0.63 | 0.77 | 0.88 | 1.296 |  | 1.944 | 4.68 | 5.04 |  | 9.36 |  | 11.52 | 22.32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | f1b |  |  |  | 0.46 | 0.65 | 0.4 |  | 0.936 | 1.224 | 1.584 | 2.52 |  | 4.176 | 8.64 | 10.08 |  | 18.72 |  | 23.04 | 44.64 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | f3a |  |  |  | 0.782 | 1.105 | 0.547 |  | 1.008 | 1.368 | 1.44 | 2.016 |  | 3.024 | 6.552 | 7.92 |  | 14.4 |  | 23.04 | 35.36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | f3b |  |  |  | 0.782 | 1.105 | 0.713 |  | 1.296 | 1.723 | 2.304 | 3.744 |  | 6.264 | 12.96 | 14.4 |  | 26.64 |  | 47.52 | 70.56 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP/GL | q2a |  |  |  | 2.82 | 2.82 | 3.08 |  | 3.22 | 3.88 | 5.36 | 6.44 |  | 10.32 | 15 | 20.8 |  | 35.24 |  | 56.02 | 88.18 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG/GL | q2b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP/PTFE | q3a | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG/PTFE | q3b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP/PTFE(FV) | q3c | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG/PTFE(FV) | q3d | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF | a1a |  |  |  | 0.185 | 0.22 | 0.29 |  | 0.43 | 0.51 | 0.69 | 0.73 |  | 0.87 | 1.3 | 1.67 |  | 2.1 |  | 3.28 | 3.5 | [20 empty] | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K | a1b |  |  |  | 0.26 | 0.28 | 0.36 |  | 0.53 | 0.63 | 0.85 | 0.9 |  | 1.12 | 1.7 | 2.1 |  | 2.55 |  | 4.5 | 4.77 | [20 empty] | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN | a1c |  |  |  | 0.86 | 1.07 | 1.16 |  | 1.75 | 1.89 | 2.92 | 3.21 |  | 5.7 | 7.98 | 9.6 |  | 13.8 |  | 21.6 | 31.2 | [20 empty] | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ | f1a |  |  |  | 0.675 | 0.71 | 0.78 |  | 1.025 | 1.28 | 1.73 | 1.895 |  | 2.238 | 3.388 | 3.974 |  | 6.06 |  | 7.16 | 11.42 | [20 empty] | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 | f1b |  |  |  | 1.34 | 1.64 | 1.78 |  | 2.5 | 3.06 | 4.96 | 5.56 |  | 8.48 | 11.9 | 14.6 |  | 24.5 |  | 33.6 | 55 | [20 empty] | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ | f3a |  |  |  | 0.977 | 1.012 | 1.082 |  | 1.366 | 1.734 | 2.274 | 2.53 |  | 3.03 | 4.612 | 5.414 |  | 8.436 |  | 12.64 | 16.46 | [20 empty] | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 | f3b |  |  |  | 1.78 | 2.08 | 2.22 |  | 3.01 | 3.7 | 6.2 | 6.91 |  | 10.3 | 15.2 | 18.4 |  | 30.1 |  | 42.5 | 66.9 | [20 empty] | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS/GL-10K-FF | q2a |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C/GL-10K-FF | q2b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS/PTFE-10K-FF | q3a | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C/PTFE-10K-FF | q3b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | BC-10K | xxx |  |  |  | x | 8.3 | 13.5 |  | 16.3 | 27 | 52.4 | 70 |  | 117 |  | x |  | x |  | x | x | [20 empty] | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K | a1a |  |  |  | 6.38 | 6.67 | 8.59 |  | 20.5 | 22.5 | 26.8 | 34.6 |  | 41.7 | 52.8 | 66.2 |  | 94.6 |  | 147.8 | 193.7 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K | a1b |  |  |  | 11.7 | 13.5 | 19 |  | 33.6 | 44.3 | 56 | 58.7 |  | 79.1 | 122 | 121.8 |  | 183.4 |  | 294 | 398.3 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 | a1c |  |  |  | 11.7 | 13.5 | 19 |  | 33.6 | 59.4 | 83.3 | 86.8 |  | 113.4 | 194 | 193.9 |  | 300.3 |  | 471.8 | 636.3 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K | f1a |  |  |  | 21.3 | 22 | 27.2 |  | 33.4 | 39.8 | 49.7 | 61.8 |  | 78.6 | 129 | 154.2 |  | 273.6 |  | 417 | 576.6 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 | f1b |  |  |  | 31.1 | 33.5 | 41.1 |  | 50.4 | 63.6 | 84.6 | 111 |  | 151.8 | 268 | 339.6 |  | 519 |  | 897 | 1249.2 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K | f3a |  |  |  | 26.7 | 27.5 | 34 |  | 41.8 | 49.7 | 62.4 | 76.8 |  | 97.2 | 160 | 192.6 |  | 342 |  | 520.2 | 718.8 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 | f3b |  |  |  | 40.7 | 44 | 53.9 |  | 66.8 | 83.2 | 110.9 | 147.4 |  | 199.1 | 334 | 444.8 |  | 681 |  | 1177.5 | 1641.2 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K | xxx |  |  |  | 6.34 | 7.49 | 11 |  | 18.7 | 25.4 | 42 | 62.8 |  | 105 |  | x |  | x |  | x | x | [20 empty] | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K | a1a |  |  |  | 4.23 | 5.14 | 5.81 |  | 9.94 | 13.1 | 27.9 | 33.1 |  | 44.4 | 81 | 80.6 |  | 136.8 |  | 216.5 | x | [20 empty] | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K | a1b |  |  |  | 11.6 | 13.5 | 18.8 |  | 33.2 | 55.2 | 66.1 | 70.7 |  | 101.5 | 175 | 194.6 |  | 299.6 |  | 494.9 | 773.5 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 | a1c |  |  |  | 11.6 | 13.5 | 18.8 |  | 67.8 | 67.8 | 93.1 | 99.4 |  | 137.2 | 281 | 288.4 |  | 488.6 |  | 906.5 | 1220.1 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K | f1a |  |  |  | 18.1 | 19.7 | 21.7 |  | 28.5 | 34.3 | 47.5 | 55.6 |  | 76.2 | 130 | 177.6 |  | 339.6 |  | 804.6 | 1267.2 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 | f1b |  |  |  | 27.5 | 29.7 | 35.4 |  | 45.2 | 60.6 | 81 | 102.6 |  | 142.2 | 255 | 339 |  | 640.2 |  | 1227 | x | [20 empty] | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K | f3a |  |  |  | 23.8 | 26 | 28.5 |  | 37.4 | 45 | 62.2 | 73.1 |  | 100.2 | 163 | 230 |  | 440.4 |  | 1035.7 | 1462.4 | [20 empty] | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 | f3b |  |  |  | 36.2 | 39 | 46.4 |  | 59.5 | 80 | 107.7 | 134.2 |  | 185.9 | 318 | 439.7 |  | 819.6 |  | 1574.4 | x | [20 empty] | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K | xxx |  |  |  | 5.99 | 7.07 | 10.5 |  | 17.4 | 20.6 | 35.9 | 42.7 |  | 68.4 | x | x |  | x |  | x | x | [20 empty] | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K | a1a |  |  |  | 4.9 | 6.1 | 7.15 |  | 12.1 | 14.8 | 20.6 | 26.7 |  | 37.1 | 71.6 | 102.2 |  | 182.4 |  | 690 | 880 | [20 empty] | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K | a1b |  |  |  | 11.9 | 13.7 | 19 |  | 25.1 | 32.2 | 47.1 | 57.2 |  | 77 | 142 | 195.2 |  | 328 |  | 714.4 | 1104 | [20 empty] | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 | a1c |  |  |  | 17.2 | 19.5 | 24.2 |  | 34.8 | 44.5 | 72.9 | 88.8 |  | 122.4 | 187 | 280.8 |  | 485.6 |  | 910 | 1234 | [20 empty] | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K | f1a |  |  |  | 7.73 | 8.88 | 12.5 |  | 17 | 21.6 | 31.7 | 37.6 |  | 52.8 | 171 | 159.4 |  | 265 |  | 601 | 1352 | [20 empty] | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 | f1b |  |  |  | 12.7 | 15.7 | 21.1 |  | 26.7 | 33.5 | 67.2 | 67.2 |  | 96 | 234 | 241.9 |  | 424.8 |  | 1212 | 1798 | [20 empty] | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K | f3a |  |  |  | 10.1 | 11.7 | 16.3 |  | 22.2 | 28.2 | 41.3 | 48.9 |  | 68.5 | 210 | 207.5 |  | 345 |  | 1069 | 1558 | [20 empty] | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 | f3b |  |  |  | 16.5 | 20.5 | 27.5 |  | 34.9 | 43.6 | 108 | 108 |  | 155 | 301 | 390.5 |  | 685 |  | 1625 | 2315 | [20 empty] | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | DI/PFA-10K | [41 empty] | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | HAS-10K | [41 empty] | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾌﾟﾗｸﾞ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] | [42 empty] | #
材料単価_弁ﾊﾞﾀﾌﾗｲ | [k\/pc] |  | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF | a1x |  |  |  | 17 | 18 | 20 |  | 24 | 25 | 34 | 41 |  | 54 | 80 | 105 |  | 141 |  | x | [21 empty] | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF | f1x |  |  |  | 16 | 18 | 22 |  | 31 | 36 | 49 | 63 |  | 93 | 140 | 203 |  | 210 |  | x | [21 empty] | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF | p1a |  |  |  | 6.9 | 7.5 | 9.6 |  | 15 | 17 | 25 | 28 |  | 41 | 61 | 83 |  | 158 |  | 268 | [21 empty] | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF | p1b |  |  |  | 11 | 12 | 16 |  | 23 | 28 | 39 | 49 |  | 69 | 120 | 154 |  | 195 |  | 374 | [21 empty] | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF | p2a |  |  |  | 8.6 | 9.4 | 12 |  | 18 | 22 | 31 | 35 |  | 52 | 76 | 103 |  | 197 |  | 336 | [21 empty] | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF | p2b |  |  |  | 13 | 14 | 18 |  | 27 | 33 | 46 | 56 |  | 80 | 136 | 176 |  | 236 |  | 443 | [21 empty] | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF | q2x |  |  |  | 24.8 | 28.7 | 33.6 |  | 43 | 55.9 | 70 | 105 |  | 123 | 162 | 209 |  | 254 |  | x | [21 empty] | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K | xxx |  |  |  | 5.7 | 6.7 | 10.3 |  | 18.3 | 24.1 | 37.3 | 44.7 |  | 72.8 | [27 empty] | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K | a1a |  |  |  | 3.98 | 4.8 | 6.1 |  | 25.2 | 27.1 | 29.2 | 36.2 |  | 52.3 | 58.3 | 79.7 |  | 122.9 |  | 180.5 | 296.6 | [20 empty] | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K | a1b |  |  |  | 11.2 | 13 | 17.5 |  | 28.5 | 41 | 54.5 | 57.1 |  | 84.7 | 130 | 129.5 |  | 198.8 |  | 305.9 | 444.5 | [20 empty] | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 | a1c |  |  |  | 11.2 | 13 | 17.5 |  | 54.9 | 55.2 | 75.6 | 81.2 |  | 107.8 | 180 | 179.2 |  | 294 |  | 455 | 609.7 | [20 empty] | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K | f1a |  |  |  | 14.9 | 16.7 | 20.4 |  | 29.8 | 35.2 | 52.4 | 61.2 |  | 82.2 | 127 | 153 |  | 270.6 |  | 438.6 | 660.6 | [20 empty] | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 | f1b |  |  |  | 24 | 30.2 | 32.8 |  | 46.3 | 61.2 | 85.2 | 98.4 |  | 147 | 230 | 277.2 |  | 486.6 |  | 694.2 | 994.8 | [20 empty] | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K | f3a |  |  |  | 19.6 | 21.9 | 26.7 |  | 39.1 | 46.2 | 68.7 | 80.6 |  | 108.4 | 159 | 199.1 |  | 356 |  | 576.5 | 865.6 | [20 empty] | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 | f3b |  |  |  | 31.5 | 39.5 | 43.3 |  | 60.7 | 80.6 | 112.8 | 128.5 |  | 192.8 | 287 | 364.1 |  | 637.6 |  | 911 | 1305.4 | [20 empty] | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
↑材料単価 | [43 empty] | #
#
重量_配管 | [kg/m3] | SGP | a1a |  |  |  | 1.31 | 1.68 | 2.43 |  | 3.89 | 5.31 | 7.47 | 8.79 |  | 12.18 | 15 | 19.7 |  | 30.1 |  | 42.4 | 53 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) | a1b |  |  |  | 1.31 | 1.68 | 2.43 |  | 3.89 | 5.31 | 7.47 | 8.79 |  | 12.18 | 15 | 19.7 |  | 30.1 |  | 42.4 | 53 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | b1b |  |  |  | 1.64 | 2.24 | 3.27 |  | 5.47 | 7.46 | 12 | 15.3 |  | 22.4 | 30.5 | 41.7 | x | 63.8 | x | 93.9 | 129 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | b1a |  |  |  | 1.31 | 1.74 | 2.57 |  | 4.1 | 5.44 | 9.12 | 11.3 |  | 16 | 21.7 | 27.7 | x | 42.1 | x | 59.2 | 78.3 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | f1a |  |  |  | 1.02 | 1.3 | 2.15 |  | 3.16 | 3.98 | 5.42 | 6.37 |  | 8.23 | 11.4 | 13.6 |  | 20.9 |  | 26 | 34.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | f1b |  |  |  | 1.31 | 1.74 | 2.57 |  | 4.1 | 5.44 | 9.12 | 11.3 |  | 16 | 21.7 | 27.7 |  | 42.1 |  | 59.2 | 78.3 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | f3a |  |  |  | 1.02 | 1.3 | 2.15 |  | 3.16 | 3.98 | 5.42 | 6.37 |  | 8.23 | 11.4 | 13.6 |  | 20.9 |  | 26 | 34.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | f3b |  |  |  | 1.31 | 1.74 | 2.57 |  | 4.1 | 5.44 | 9.12 | 11.3 |  | 16 | 21.7 | 27.7 |  | 42.1 |  | 59.2 | 78.3 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | SGP/GL | q2a |  |  |  | 1.31 | 1.68 | 2.43 |  | 3.89 | 5.31 | 7.47 | 8.79 |  | 12.18 | 15 | 19.7 |  | 30.1 |  | 42.4 | 53 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | STPG/GL | q2b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | SGP/PTFE | q3a | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | STPG/PTFE | q3b | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | SGP/PTFE(FV) | q3c | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | STPG/PTFE(FV) | q3d | [15 empty] | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | #
重量_配管 | [kg/m3] | これより上に追加 | zzz | [40 empty] | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
↑重量(数量×単位重量によりﾜｰｸｼｰﾄ関数にて自動算出, ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ等含まず) | [43 empty] | #
#
配管工事費の積算表(Tig 追加分) (Hr) 工数×0.13
配管工事費の積算表(Tig+Xray 追加分) (Hr) 工数×0.2

## Pipe_Data2
分類 | 単位 | 材質 | 仕様1 | 圧力 | 記号 | 径A | 値
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 15 | 0.25
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 20 | 0.27
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 25 | 0.29
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 40 | 0.31
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 50 | 0.37
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 65 | 0.43
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 80 | 0.49
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 100 | 0.58
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 125 | 0.75
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 150 | 0.9
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 200 | 1.28
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 250 | 1.59
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP |  |  | a1a | 300 | 1.89
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 15 | 0.25
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 20 | 0.27
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 25 | 0.29
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 40 | 0.31
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 50 | 0.37
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 65 | 0.43
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 80 | 0.49
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 100 | 0.58
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 125 | 0.75
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 150 | 0.91
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 200 | 1.28
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 250 | 1.59
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 300 | 1.89
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 15 | 0.3
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 20 | 0.31
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 25 | 0.34
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 40 | 0.37
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 50 | 0.43
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 65 | 0.53
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 80 | 0.62
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 100 | 0.8
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 125 | 1.17
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 150 | 1.53
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 200 | 2.4
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 250 | 3.03
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 300 | 3.66
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 15 | 0.25
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 20 | 0.27
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 25 | 0.3
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 40 | 0.32
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 50 | 0.38
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 65 | 0.46
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 80 | 0.55
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 100 | 0.66
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 125 | 0.89
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 150 | 1.12
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 200 | 1.66
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 250 | 2.13
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 300 | 2.57
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 15 | 0.26
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 20 | 0.29
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 25 | 0.32
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 40 | 0.34
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 50 | 0.39
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 65 | 0.44
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 80 | 0.5
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 100 | 0.58
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 125 | 0.73
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 150 | 0.88
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 200 | 1.2
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 250 | 1.3
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 300 | 1.5
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 15 | 0.3
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 20 | 0.32
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 25 | 0.35
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 40 | 0.39
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 50 | 0.44
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 65 | 0.55
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 80 | 0.65
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 100 | 0.77
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 125 | 1.03
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 150 | 1.3
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 200 | 1.96
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 250 | 2.53
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 300 | 3.06
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 15 | 0.26
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 20 | 0.29
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 25 | 0.32
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 40 | 0.34
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 50 | 0.39
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 65 | 0.44
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 80 | 0.5
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 100 | 0.58
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 125 | 0.73
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 150 | 0.88
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 200 | 1.2
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 250 | 1.3
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 300 | 1.5
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 15 | 0.3
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 20 | 0.32
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 25 | 0.35
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 40 | 0.39
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 50 | 0.44
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 65 | 0.55
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 80 | 0.65
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 100 | 0.77
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 125 | 1.03
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 150 | 1.3
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 200 | 1.96
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 250 | 2.53
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 300 | 3.06
工数歩掛_配管 | [Hr/m] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 15 | 0.33
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 20 | 0.35
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 25 | 0.4
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 40 | 0.44
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 50 | 0.522
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 65 | 0.6
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 80 | 0.675
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 100 | 0.777
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 125 | 0.91
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 150 | 1.05
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 200 | 1.29
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 250 | 1.87
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP |  |  | a1a | 300 | 2.64
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 15 | 0.33
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 20 | 0.35
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 25 | 0.4
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 40 | 0.44
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 50 | 0.522
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 65 | 0.6
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 80 | 0.675
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 100 | 0.777
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 125 | 0.91
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 150 | 1.05
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 200 | 1.29
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 250 | 1.87
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 300 | 2.64
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 15 | 0.37
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 20 | 0.43
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 25 | 0.49
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 40 | 0.53
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 50 | 0.611
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 65 | 0.72
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 80 | 0.82
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 100 | 0.949
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 125 | 1.42
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 150 | 1.89
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 200 | 3.43
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 250 | 4.79
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 300 | 5.91
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 15 | 0.3
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 20 | 0.35
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 25 | 0.41
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 40 | 0.46
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 50 | 0.529
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 65 | 0.63
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 80 | 0.74
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 100 | 0.855
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 125 | 1.03
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 150 | 1.21
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 200 | 1.89
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 250 | 3.08
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 300 | 4.06
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 15 | 0.39
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 20 | 0.42
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 25 | 0.49
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 40 | 0.53
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 50 | 0.537
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 65 | 0.65
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 80 | 0.77
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 100 | 0.871
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 125 | 1.05
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 150 | 1.22
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 200 | 1.51
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 250 | 1.6
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 300 | 1.73
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 15 | 0.39
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 20 | 0.42
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 25 | 0.49
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 40 | 0.55
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 50 | 0.602
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 65 | 0.76
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 80 | 0.92
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 100 | 1.11
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 125 | 1.35
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 150 | 1.58
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 200 | 2.45
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 250 | 4
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 300 | 5.28
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 15 | 0.39
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 20 | 0.42
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 25 | 0.49
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 40 | 0.53
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 50 | 0.537
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 65 | 0.65
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 80 | 0.77
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 100 | 0.871
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 125 | 1.05
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 150 | 1.22
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 200 | 1.51
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 250 | 1.6
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 300 | 1.73
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 15 | 0.39
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 20 | 0.42
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 25 | 0.49
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 40 | 0.55
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 50 | 0.602
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 65 | 0.76
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 80 | 0.926
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 100 | 1.11
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 125 | 1.35
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 150 | 1.58
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 200 | 2.45
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 250 | 4
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 300 | 5.28
工数歩掛_突合せ溶接 | [Hr/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 15 | 0.34
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 20 | 0.4
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 25 | 0.42
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 40 | 0.5
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 50 | 0.574
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 65 | 0.7
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 80 | 0.83
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 100 | 1.09
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 125 | 1.41
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 150 | 1.72
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 200 | 2.24
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 250 | 3.08
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 300 | 4.24
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 15 | 0.34
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 20 | 0.4
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 25 | 0.42
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 40 | 0.5
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 50 | 0.574
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 65 | 0.7
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 80 | 0.831
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 100 | 1.09
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 125 | 1.41
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 150 | 1.72
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 200 | 2.24
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 250 | 3.08
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 300 | 4.24
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 15 | 0.34
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 20 | 0.4
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 25 | 0.43
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 40 | 0.51
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 50 | 0.584
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 65 | 0.75
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 80 | 0.92
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 100 | 1.13
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 125 | 1.43
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 150 | 1.73
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 200 | 3.13
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 250 | 4.84
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 300 | 6.21
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 15 | 0.44
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 20 | 0.48
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 25 | 0.52
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 40 | 0.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 50 | 0.65
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 65 | 0.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 80 | 0.94
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 100 | 1.22
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 125 | 1.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 150 | 1.98
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 200 | 2.5
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 250 | 2.7
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 300 | 3.2
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 15 | 0.44
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 20 | 0.5
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 25 | 0.55
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 40 | 0.64
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 50 | 0.664
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 65 | 0.94
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 80 | 1.21
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 100 | 1.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 125 | 2.05
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 150 | 2.5
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 200 | 4.06
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 250 | 6.29
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 300 | 8.07
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 15 | 0.44
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 20 | 0.48
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 25 | 0.52
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 40 | 0.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 50 | 0.65
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 65 | 0.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 80 | 0.948
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 100 | 1.22
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 125 | 1.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 150 | 1.98
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 200 | 2.5
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 250 | 2.7
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 300 | 3.2
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 15 | 0.44
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 20 | 0.5
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 25 | 0.55
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 40 | 0.64
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 50 | 0.664
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 65 | 0.94
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 80 | 1.21
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 100 | 1.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 125 | 2.05
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 150 | 2.5
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 200 | 4.06
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 250 | 6.29
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 300 | 8.07
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ溶接 | [Hr\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 15 | 0.25
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 20 | 0.3
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 25 | 0.35
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 40 | 0.39
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 50 | 0.454
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 65 | 0.55
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 80 | 0.65
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 100 | 0.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 125 | 0.89
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 150 | 0.97
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 200 | 1.57
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 250 | 2.11
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 300 | 2.69
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 15 | 0.25
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 20 | 0.3
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 25 | 0.35
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 40 | 0.39
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 50 | 0.454
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 65 | 0.55
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 80 | 0.65
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 100 | 0.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 125 | 0.89
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 150 | 0.97
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 200 | 1.57
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 250 | 2.11
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 300 | 2.69
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 15 | 0.43
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 20 | 0.52
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 25 | 0.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 40 | 0.68
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 50 | 0.9
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 65 | 0.98
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 80 | 1.05
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 100 | 1.23
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 125 | 1.63
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 150 | 2.03
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 200 | 2.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 250 | 3.75
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 300 | 4.28
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 15 | 0.25
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 20 | 0.3
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 25 | 0.35
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 40 | 0.39
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 50 | 0.454
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 65 | 0.55
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 80 | 0.65
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 100 | 0.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 125 | 0.89
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 150 | 0.97
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 200 | 1.57
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 250 | 2.11
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 300 | 2.69
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 15 | 0.43
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 20 | 0.52
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 25 | 0.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 40 | 0.68
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 50 | 0.9
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 65 | 0.98
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 80 | 1.05
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 100 | 1.23
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 125 | 1.63
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 150 | 2.03
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 200 | 2.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 250 | 3.75
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 300 | 4.28
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 15 | 0.25
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 20 | 0.3
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 25 | 0.35
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 40 | 0.39
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 50 | 0.454
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 65 | 0.55
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 80 | 0.65
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 100 | 0.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 125 | 0.89
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 150 | 0.97
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 200 | 1.57
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 250 | 2.11
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 300 | 2.69
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 15 | 0.43
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 20 | 0.52
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 25 | 0.6
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 40 | 0.68
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 50 | 0.9
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 65 | 0.98
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 80 | 1.05
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 100 | 1.23
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 125 | 1.63
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 150 | 2.03
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 200 | 2.8
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 250 | 3.75
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 300 | 4.28
工数歩掛_ﾌﾗﾝｼﾞ取付 | [Hr\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 15 | 0.61
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 20 | 0.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 25 | 0.85
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 40 | 1.16
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 50 | 1.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 65 | 1.77
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 80 | 2.19
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 100 | 2.94
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 125 | 3.98
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 150 | 5.02
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 200 | 7.17
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 250 | 8.42
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 300 | 9.8
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 15 | 0.61
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 20 | 0.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 25 | 0.85
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 40 | 1.16
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 50 | 1.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 65 | 1.77
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 80 | 2.19
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 100 | 2.94
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 125 | 3.98
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 150 | 5.02
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 200 | 7.17
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 250 | 8.42
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 300 | 9.8
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 15 | 0.61
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 20 | 0.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 25 | 0.85
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 40 | 1.16
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 50 | 1.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 65 | 1.77
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 80 | 2.19
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 100 | 2.94
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 125 | 3.98
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 150 | 5.02
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 200 | 7.17
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 250 | 8.42
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 300 | 9.8
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 15 | 0.35
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 20 | 0.4
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 25 | 0.5
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 40 | 0.67
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 50 | 0.779
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 65 | 0.92
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 80 | 1.06
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 100 | 1.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 125 | 1.91
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 150 | 2.41
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 200 | 3
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 250 | 4.74
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 300 | 6.03
工数歩掛_弁取付 | [Hr/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
↑工数分掛
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 15 | 0.13
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 20 | 0.16
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 25 | 0.23
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 40 | 0.36
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 50 | 0.48
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 65 | 0.68
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 80 | 0.8
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 100 | 1.11
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 125 | 1.34
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 150 | 1.9
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 200 | 2.9
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 250 | 4.1
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP |  |  | a1a | 300 | 5.1
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 15 | 0.17
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 20 | 0.22
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 25 | 0.31
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 40 | 0.48
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 50 | 0.65
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 65 | 0.91
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 80 | 1.07
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 100 | 1.49
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 125 | 1.83
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 150 | 2.5
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 200 | 3.8
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 250 | 5.3
材料単価_配管 | [k\/m] | SGP(W) |  |  | a1b | 300 | 6.6
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 15 | 0.4
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 20 | 0.36
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 25 | 0.49
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 40 | 0.7
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 50 | 0.87
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 65 | 1.39
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 80 | 1.73
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 100 | 2.53
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 125 | 3.66
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 150 | 5
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 200 | 7.8
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 250 | 11.8
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 300 | 16.6
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 15 | 0.32
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 20 | 0.28
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 25 | 0.38
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 40 | 0.53
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 50 | 0.7
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 65 | 1.06
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 80 | 1.28
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 100 | 1.81
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 125 | 2.47
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 150 | 3.2
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 200 | 4.9
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 250 | 7.1
材料単価_配管 | [k\/m] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 300 | 10.1
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 15 | 0.68
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 20 | 0.83
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 25 | 1.25
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 40 | 1.74
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 50 | 2.19
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 65 | 2.8
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 80 | 3.28
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 100 | 4.24
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 125 | 6.07
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 150 | 7.2
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 200 | 11.3
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 250 | 14.2
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 300 | 19.4
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 15 | 0.85
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 20 | 1.03
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 25 | 1.52
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 40 | 2.51
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 50 | 2.87
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 65 | 5.07
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 80 | 6.44
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 100 | 9.13
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 125 | 12.48
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 150 | 16
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 200 | 12.2
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 250 | 35.3
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 300 | 46.7
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 15 | 0.86
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 20 | 1.06
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 25 | 1.67
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 40 | 2.35
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 50 | 2.97
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 65 | 3.78
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 80 | 4.44
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 100 | 5.74
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 125 | 8.07
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 150 | 9.7
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 200 | 15.1
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 250 | 18.9
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 300 | 25.8
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 15 | 1.11
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 20 | 1.36
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 25 | 2
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 40 | 3.37
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 50 | 3.89
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 65 | 6.72
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 80 | 8.51
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 100 | 11.74
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 125 | 16.43
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 150 | 21
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 200 | 31.9
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 250 | 46.1
材料単価_配管 | [k\/m] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 300 | 60.9
材料単価_配管 | [Hr/m] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 15 | 0.161
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 20 | 0.161
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 25 | 0.161
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 40 | 0.168
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 50 | 0.255
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 65 | 0.395
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 80 | 0.503
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 100 | 0.824
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 125 | 1.3
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 150 | 1.9
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 200 | 3.8
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 250 | 6.9
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 300 | 10.2
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 15 | 0.181
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 20 | 0.181
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 25 | 0.181
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 40 | 0.214
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 50 | 0.335
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 65 | 0.536
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 80 | 0.697
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 100 | 1.18
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 125 | 1.8
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 150 | 2.8
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 200 | 5.6
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 250 | 10
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 300 | 14.9
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 15 | 0.428
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 20 | 0.428
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 25 | 0.433
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 40 | 0.456
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 50 | 0.821
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 65 | 0.1163
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 80 | 0.168
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 100 | 2.822
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 125 | 4.8
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 150 | 7
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 200 | 14.2
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 250 | 26.6
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 300 | 43.9
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 15 | 0.262
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 20 | 0.262
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 25 | 0.285
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 40 | 0.291
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 50 | 0.433
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 65 | 0.741
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 80 | 1.026
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 100 | 1.749
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 125 | 2.9
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 150 | 4.1
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 200 | 8
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 250 | 14.9
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 300 | 23.6
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 15 | 0.7
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 20 | 0.96
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 25 | 0.36
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 40 | 0.576
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 50 | 0.864
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 65 | 1.6
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 80 | 1.92
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 100 | 3.024
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 125 | 6.5
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 150 | 7.5
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 200 | 16.6
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 250 | 24.5
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 300 | 46.1
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 15 | 0.7
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 20 | 0.96
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 25 | 0.47
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 40 | 0.84
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 50 | 1.14
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 65 | 3.045
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 80 | 3.8
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 100 | 6.14
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 125 | 13.7
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 150 | 16.6
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 200 | 33.1
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 250 | 67
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 300 | 104
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 15 | 0.875
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 20 | 1.2
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 25 | 0.576
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 40 | 0.936
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 50 | 1.368
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 65 | 2.664
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 80 | 3.24
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 100 | 4.968
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 125 | 10.8
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 150 | 13
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 200 | 25.9
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 250 | 46.1
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 300 | 73.4
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 15 | 0.875
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 20 | 1.2
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 25 | 0.72
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 40 | 1.296
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 50 | 1.8
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 65 | 4.608
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 80 | 6.408
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 100 | 10.08
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 125 | 20.9
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 150 | 25.2
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 200 | 25.6
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 250 | 93.6
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 300 | 148
材料単価_ｴﾙﾎﾞ | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 15 | 0.382
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 20 | 0.382
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 25 | 0.409
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 40 | 0.442
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 50 | 0.616
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 65 | 0.965
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 80 | 1.213
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 100 | 1.742
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 125 | 2.519
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 150 | 3.768
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 200 | 7.136
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 250 | 12.174
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 300 | 19.256
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 15 | 0.409
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 20 | 0.409
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 25 | 0.442
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 40 | 0.516
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 50 | 0.724
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 65 | 1.139
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 80 | 1.441
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 100 | 2.134
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 125 | 3.075
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 150 | 4.623
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 200 | 8.697
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 250 | 14.834
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 300 | 23.162
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 15 | 1.186
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 20 | 1.186
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 25 | 1.254
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 40 | 1.414
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 50 | 1.778
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 65 | 2.337
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 80 | 3.323
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 100 | 5.113
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 125 | 8.14
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 150 | 12.77
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 200 | 23.877
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 250 | 45.766
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 300 | 73.935
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 15 | 0.638
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 20 | 0.638
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 25 | 0.696
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 40 | 0.735
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 50 | 1.032
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 65 | 1.693
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 80 | 2.354
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 100 | 3.5
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 125 | 5.227
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 150 | 7.689
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 200 | 14.279
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 250 | 24.329
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 300 | 43.867
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 15 | 0.74
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 20 | 1.36
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 25 | 1.368
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 40 | 1.495
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 50 | 1.8
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 65 | 2.736
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 80 | 3.024
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 100 | 4.29
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 125 | 10.08
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 150 | 10.8
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 200 | 21.6
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 250 | 38.8
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 300 | 54.72
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 15 | 0.94
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 20 | 1.36
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 25 | 1.775
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 40 | 2.16
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 50 | 2.16
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 65 | 5.544
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 80 | 6.12
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 100 | 10.08
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 125 | 19.44
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 150 | 23.76
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 200 | 44.64
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 250 | 88.56
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 300 | 135.36
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 15 | 1.485
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 20 | 2.149
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 25 | 2.16
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 40 | 2.376
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 50 | 2.88
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 65 | 4.398
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 80 | 4.824
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 100 | 7.124
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 125 | 15.84
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 150 | 17.28
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 200 | 33.84
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 250 | 60.48
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 300 | 85.68
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 15 | 1.485
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 20 | 2.149
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 25 | 2.88
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 40 | 3.312
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 50 | 4.032
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 65 | 8.64
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 80 | 9.36
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 100 | 14.4
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 125 | 30.96
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 150 | 36.72
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 200 | 69.84
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 250 | 138.24
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 300 | 195.84
材料単価_ﾃｨｰ | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 15 | 0.141
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 20 | 0.141
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 25 | 0.154
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 40 | 0.161
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 50 | 0.194
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 65 | 0.268
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 80 | 0.322
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 100 | 0.516
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 125 | 0.75
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 150 | 1.04
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 200 | 1.762
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 250 | 2.801
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP |  |  | a1a | 300 | 4.409
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 15 | 0.154
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 20 | 0.154
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 25 | 0.168
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 40 | 0.194
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 50 | 0.241
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 65 | 0.342
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 80 | 0.415
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 100 | 0.663
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 125 | 0.965
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 150 | 1.353
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 200 | 2.271
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 250 | 3.638
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SGP(W) |  |  | a1b | 300 | 5.628
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 15 | 0.353
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 20 | 0.353
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 25 | 0.359
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 40 | 0.371
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 50 | 0.57
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 65 | 0.695
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 80 | 0.918
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 100 | 1.43
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 125 | 2.086
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 150 | 3.26
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 200 | 5.62
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 250 | 9.929
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 300 | 15.8
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 15 | 0.251
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 20 | 0.251
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 25 | 0.262
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 40 | 0.285
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 50 | 0.342
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 65 | 0.496
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 80 | 0.599
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 100 | 0.912
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 125 | 1.345
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 150 | 1.881
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 200 | 3.146
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 250 | 6.253
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 300 | 9.605
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 15 | 0.46
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 20 | 0.65
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 25 | 0.32
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 40 | 0.63
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 50 | 0.77
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 65 | 0.88
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 80 | 1.296
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 100 | 1.944
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 125 | 4.68
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 150 | 5.04
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 200 | 9.36
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 250 | 11.52
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 300 | 22.32
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 15 | 0.46
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 20 | 0.65
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 25 | 0.4
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 40 | 0.936
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 50 | 1.224
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 65 | 1.584
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 80 | 2.52
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 100 | 4.176
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 125 | 8.64
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 150 | 10.08
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 200 | 18.72
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 250 | 23.04
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 300 | 44.64
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 15 | 0.782
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 20 | 1.105
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 25 | 0.547
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 40 | 1.008
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 50 | 1.368
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 65 | 1.44
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 80 | 2.016
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 100 | 3.024
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 125 | 6.552
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 150 | 7.92
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 200 | 14.4
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 250 | 23.04
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 300 | 35.36
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 15 | 0.782
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 20 | 1.105
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 25 | 0.713
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 40 | 1.296
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 50 | 1.723
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 65 | 2.304
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 80 | 3.744
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 100 | 6.264
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 125 | 12.96
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 150 | 14.4
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 200 | 26.64
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 250 | 47.52
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 300 | 70.56
材料単価_ﾚﾃﾞｭｰｻ | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 15 | 0.185
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 20 | 0.22
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 25 | 0.29
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 40 | 0.43
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 50 | 0.51
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 65 | 0.69
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 80 | 0.73
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 100 | 0.87
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 125 | 1.3
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 150 | 1.67
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 200 | 2.1
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 250 | 3.28
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS-10K-FF |  | J10 | a1a | 300 | 3.5
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 15 | 0.26
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 20 | 0.28
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 25 | 0.36
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 40 | 0.53
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 50 | 0.63
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 65 | 0.85
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 80 | 0.9
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 100 | 1.12
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 125 | 1.7
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 150 | 2.1
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 200 | 2.55
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 250 | 4.5
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SS(W)-10K |  | J10 | a1b | 300 | 4.77
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 15 | 0.86
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 20 | 1.07
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 25 | 1.16
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 40 | 1.75
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 50 | 1.89
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 65 | 2.92
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 80 | 3.21
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 100 | 5.7
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 125 | 7.98
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 150 | 9.6
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 200 | 13.8
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 250 | 21.6
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | S25C-#300-WN |  | A300 | a1c | 300 | 31.2
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 15 | 0.675
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 20 | 0.71
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 25 | 0.78
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 40 | 1.025
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 50 | 1.28
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 65 | 1.73
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 80 | 1.895
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 100 | 2.238
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 125 | 3.388
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 150 | 3.974
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 200 | 6.06
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 250 | 7.16
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-10K-LJ |  | J10 | f1a | 300 | 11.42
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 15 | 1.34
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 20 | 1.64
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 25 | 1.78
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 40 | 2.5
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 50 | 3.06
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 65 | 4.96
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 80 | 5.56
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 100 | 8.48
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 125 | 11.9
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 150 | 14.6
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 200 | 24.5
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 250 | 33.6
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS304-#300 |  | A300 | f1b | 300 | 55
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 15 | 0.977
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 20 | 1.012
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 25 | 1.082
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 40 | 1.366
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 50 | 1.734
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 65 | 2.274
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 80 | 2.53
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 100 | 3.03
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 125 | 4.612
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 150 | 5.414
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 200 | 8.436
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 250 | 12.64
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-10K-LJ |  | J10 | f3a | 300 | 16.46
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 15 | 1.78
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 20 | 2.08
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 25 | 2.22
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 40 | 3.01
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 50 | 3.7
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 65 | 6.2
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 80 | 6.91
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 100 | 10.3
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 125 | 15.2
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 150 | 18.4
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 200 | 30.1
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 250 | 42.5
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | SUS316-#300 |  | A300 | f3b | 300 | 66.9
材料単価_ﾌﾗﾝｼﾞ | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 20 | 8.3
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 25 | 13.5
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 40 | 16.3
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 50 | 27
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 65 | 52.4
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 80 | 70
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 100 | 117
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 15 | 6.38
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 20 | 6.67
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 25 | 8.59
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 40 | 20.5
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 50 | 22.5
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 65 | 26.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 80 | 34.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 100 | 41.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 125 | 52.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 150 | 66.2
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 200 | 94.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 250 | 147.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 300 | 193.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 15 | 11.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 20 | 13.5
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 25 | 19
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 40 | 33.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 50 | 44.3
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 65 | 56
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 80 | 58.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 100 | 79.1
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 125 | 122
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 150 | 121.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 200 | 183.4
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 250 | 294
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 300 | 398.3
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 15 | 11.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 20 | 13.5
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 25 | 19
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 40 | 33.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 50 | 59.4
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 65 | 83.3
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 80 | 86.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 100 | 113.4
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 125 | 194
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 150 | 193.9
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 200 | 300.3
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 250 | 471.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 300 | 636.3
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 15 | 21.3
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 20 | 22
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 25 | 27.2
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 40 | 33.4
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 50 | 39.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 65 | 49.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 80 | 61.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 100 | 78.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 125 | 129
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 150 | 154.2
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 200 | 273.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 250 | 417
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 300 | 576.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 15 | 31.1
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 20 | 33.5
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 25 | 41.1
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 40 | 50.4
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 50 | 63.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 65 | 84.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 80 | 111
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 100 | 151.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 125 | 268
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 150 | 339.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 200 | 519
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 250 | 897
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 300 | 1249.2
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 15 | 26.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 20 | 27.5
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 25 | 34
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 40 | 41.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 50 | 49.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 65 | 62.4
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 80 | 76.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 100 | 97.2
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 125 | 160
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 150 | 192.6
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 200 | 342
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 250 | 520.2
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 300 | 718.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 15 | 40.7
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 20 | 44
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 25 | 53.9
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 40 | 66.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 50 | 83.2
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 65 | 110.9
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 80 | 147.4
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 100 | 199.1
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 125 | 334
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 150 | 444.8
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 200 | 681
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 250 | 1177.5
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 300 | 1641.2
材料単価_弁ｹﾞｰﾄ | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 15 | 6.34
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 20 | 7.49
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 25 | 11
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 40 | 18.7
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 50 | 25.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 65 | 42
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 80 | 62.8
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 100 | 105
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 15 | 4.23
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 20 | 5.14
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 25 | 5.81
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 40 | 9.94
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 50 | 13.1
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 65 | 27.9
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 80 | 33.1
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 100 | 44.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 125 | 81
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 150 | 80.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 200 | 136.8
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 250 | 216.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 15 | 11.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 20 | 13.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 25 | 18.8
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 40 | 33.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 50 | 55.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 65 | 66.1
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 80 | 70.7
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 100 | 101.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 125 | 175
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 150 | 194.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 200 | 299.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 250 | 494.9
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 300 | 773.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 15 | 11.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 20 | 13.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 25 | 18.8
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 40 | 67.8
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 50 | 67.8
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 65 | 93.1
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 80 | 99.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 100 | 137.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 125 | 281
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 150 | 288.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 200 | 488.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 250 | 906.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 300 | 1220.1
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 15 | 18.1
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 20 | 19.7
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 25 | 21.7
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 40 | 28.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 50 | 34.3
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 65 | 47.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 80 | 55.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 100 | 76.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 125 | 130
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 150 | 177.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 200 | 339.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 250 | 804.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 300 | 1267.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 15 | 27.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 20 | 29.7
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 25 | 35.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 40 | 45.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 50 | 60.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 65 | 81
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 80 | 102.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 100 | 142.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 125 | 255
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 150 | 339
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 200 | 640.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 250 | 1227
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 15 | 23.8
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 20 | 26
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 25 | 28.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 40 | 37.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 50 | 45
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 65 | 62.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 80 | 73.1
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 100 | 100.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 125 | 163
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 150 | 230
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 200 | 440.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 250 | 1035.7
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 300 | 1462.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 15 | 36.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 20 | 39
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 25 | 46.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 40 | 59.5
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 50 | 80
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 65 | 107.7
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 80 | 134.2
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 100 | 185.9
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 125 | 318
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 150 | 439.7
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 200 | 819.6
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 250 | 1574.4
材料単価_弁ｸﾞﾛｰﾌﾞ | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 15 | 5.99
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 20 | 7.07
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 25 | 10.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 40 | 17.4
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 50 | 20.6
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 65 | 35.9
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 80 | 42.7
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 100 | 68.4
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 15 | 4.9
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 20 | 6.1
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 25 | 7.15
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 40 | 12.1
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 50 | 14.8
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 65 | 20.6
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 80 | 26.7
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 100 | 37.1
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 125 | 71.6
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 150 | 102.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 200 | 182.4
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 250 | 690
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 300 | 880
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 15 | 11.9
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 20 | 13.7
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 25 | 19
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 40 | 25.1
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 50 | 32.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 65 | 47.1
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 80 | 57.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 100 | 77
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 125 | 142
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 150 | 195.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 200 | 328
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 250 | 714.4
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 300 | 1104
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 15 | 17.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 20 | 19.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 25 | 24.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 40 | 34.8
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 50 | 44.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 65 | 72.9
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 80 | 88.8
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 100 | 122.4
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 125 | 187
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 150 | 280.8
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 200 | 485.6
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 250 | 910
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 300 | 1234
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 15 | 7.73
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 20 | 8.88
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 25 | 12.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 40 | 17
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 50 | 21.6
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 65 | 31.7
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 80 | 37.6
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 100 | 52.8
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 125 | 171
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 150 | 159.4
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 200 | 265
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 250 | 601
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 300 | 1352
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 15 | 12.7
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 20 | 15.7
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 25 | 21.1
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 40 | 26.7
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 50 | 33.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 65 | 67.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 80 | 67.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 100 | 96
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 125 | 234
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 150 | 241.9
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 200 | 424.8
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 250 | 1212
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 300 | 1798
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 15 | 10.1
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 20 | 11.7
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 25 | 16.3
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 40 | 22.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 50 | 28.2
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 65 | 41.3
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 80 | 48.9
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 100 | 68.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 125 | 210
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 150 | 207.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 200 | 345
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 250 | 1069
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 300 | 1558
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 15 | 16.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 20 | 20.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 25 | 27.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 40 | 34.9
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 50 | 43.6
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 65 | 108
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 80 | 108
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 100 | 155
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 125 | 301
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 150 | 390.5
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 200 | 685
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 250 | 1625
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 300 | 2315
材料単価_弁ﾎﾞｰﾙ | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 15 | 17
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 20 | 18
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 25 | 20
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 40 | 24
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 50 | 25
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 65 | 34
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 80 | 41
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 100 | 54
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 125 | 80
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 150 | 105
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | FC-NF |  | J10 | a1x | 200 | 141
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 15 | 16
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 20 | 18
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 25 | 22
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 40 | 31
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 50 | 36
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 65 | 49
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 80 | 63
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 100 | 93
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 125 | 140
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 150 | 203
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | SCS-TF |  | J10 | f1x | 200 | 210
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 15 | 6.9
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 20 | 7.5
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 25 | 9.6
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 40 | 15
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 50 | 17
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 65 | 25
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 80 | 28
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 100 | 41
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 125 | 61
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 150 | 83
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 200 | 158
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-NF |  | J10 | p1a | 250 | 268
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 15 | 11
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 20 | 12
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 25 | 16
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 40 | 23
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 50 | 28
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 65 | 39
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 80 | 49
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 100 | 69
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 125 | 120
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 150 | 154
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 200 | 195
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PVC-TF |  | J10 | p1b | 250 | 374
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 15 | 8.6
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 20 | 9.4
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 25 | 12
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 40 | 18
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 50 | 22
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 65 | 31
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 80 | 35
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 100 | 52
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 125 | 76
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 150 | 103
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 200 | 197
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-NF |  | J10 | p2a | 250 | 336
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 15 | 13
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 20 | 14
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 25 | 18
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 40 | 27
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 50 | 33
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 65 | 46
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 80 | 56
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 100 | 80
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 125 | 136
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 150 | 176
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 200 | 236
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | PP-TF |  | J10 | p2b | 250 | 443
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 15 | 24.8
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 20 | 28.7
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 25 | 33.6
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 40 | 43
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 50 | 55.9
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 65 | 70
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 80 | 105
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 100 | 123
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 125 | 162
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 150 | 209
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | GL-TF |  | J10 | q2x | 200 | 254
材料単価_弁ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 15 | 5.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 20 | 6.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 25 | 10.3
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 40 | 18.3
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 50 | 24.1
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 65 | 37.3
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 80 | 44.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | BC-10K |  | J10 | xxx | 100 | 72.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 15 | 3.98
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 20 | 4.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 25 | 6.1
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 40 | 25.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 50 | 27.1
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 65 | 29.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 80 | 36.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 100 | 52.3
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 125 | 58.3
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 150 | 79.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 200 | 122.9
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 250 | 180.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | FC/FCMB-10K |  | J10 | a1a | 300 | 296.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 15 | 11.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 20 | 13
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 25 | 17.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 40 | 28.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 50 | 41
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 65 | 54.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 80 | 57.1
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 100 | 84.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 125 | 130
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 150 | 129.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 200 | 198.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 250 | 305.9
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-10K |  | J10 | a1b | 300 | 444.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 15 | 11.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 20 | 13
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 25 | 17.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 40 | 54.9
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 50 | 55.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 65 | 75.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 80 | 81.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 100 | 107.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 125 | 180
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 150 | 179.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 200 | 294
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 250 | 455
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | S25C-#300 |  | A300 | a1c | 300 | 609.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 15 | 14.9
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 20 | 16.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 25 | 20.4
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 40 | 29.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 50 | 35.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 65 | 52.4
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 80 | 61.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 100 | 82.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 125 | 127
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 150 | 153
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 200 | 270.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 250 | 438.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-10K |  | J10 | f1a | 300 | 660.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 15 | 24
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 20 | 30.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 25 | 32.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 40 | 46.3
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 50 | 61.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 65 | 85.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 80 | 98.4
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 100 | 147
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 125 | 230
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 150 | 277.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 200 | 486.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 250 | 694.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS13-#300 |  | A300 | f1b | 300 | 994.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 15 | 19.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 20 | 21.9
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 25 | 26.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 40 | 39.1
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 50 | 46.2
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 65 | 68.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 80 | 80.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 100 | 108.4
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 125 | 159
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 150 | 199.1
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 200 | 356
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 250 | 576.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-10K |  | J10 | f3a | 300 | 865.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 15 | 31.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 20 | 39.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 25 | 43.3
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 40 | 60.7
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 50 | 80.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 65 | 112.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 80 | 128.5
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 100 | 192.8
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 125 | 287
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 150 | 364.1
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 200 | 637.6
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 250 | 911
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | SCS14-#300 |  | A300 | f3b | 300 | 1305.4
材料単価_弁逆止 | [k\/pc] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
↑材料単価
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 15 | 1.31
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 20 | 1.68
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 25 | 2.43
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 40 | 3.89
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 50 | 5.31
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 65 | 7.47
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 80 | 8.79
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 100 | 12.18
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 125 | 15
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 150 | 19.7
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 200 | 30.1
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 250 | 42.4
重量_配管 | [kg/m3] | SGP |  |  | a1a | 300 | 53
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 15 | 1.31
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 20 | 1.68
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 25 | 2.43
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 40 | 3.89
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 50 | 5.31
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 65 | 7.47
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 80 | 8.79
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 100 | 12.18
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 125 | 15
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 150 | 19.7
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 200 | 30.1
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 250 | 42.4
重量_配管 | [kg/m3] | SGP(W) |  |  | a1b | 300 | 53
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 15 | 1.64
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 20 | 2.24
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 25 | 3.27
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 40 | 5.47
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 50 | 7.46
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 65 | 12
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 80 | 15.3
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 100 | 22.4
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 125 | 30.5
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 150 | 41.7
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 200 | 63.8
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 250 | 93.9
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch80 | S80 |  | b1b | 300 | 129
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 15 | 1.31
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 20 | 1.74
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 25 | 2.57
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 40 | 4.1
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 50 | 5.44
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 65 | 9.12
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 80 | 11.3
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 100 | 16
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 125 | 21.7
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 150 | 27.7
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 200 | 42.1
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 250 | 59.2
重量_配管 | [kg/m3] | STPG370/Sch40 | S40 |  | b1a | 300 | 78.3
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 15 | 1.02
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 20 | 1.3
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 25 | 2.15
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 40 | 3.16
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 50 | 3.98
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 65 | 5.42
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 80 | 6.37
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 100 | 8.23
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 125 | 11.4
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 150 | 13.6
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 200 | 20.9
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 250 | 26
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch10S | S10S |  | f1a | 300 | 34.8
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 15 | 1.31
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 20 | 1.74
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 25 | 2.57
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 40 | 4.1
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 50 | 5.44
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 65 | 9.12
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 80 | 11.3
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 100 | 16
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 125 | 21.7
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 150 | 27.7
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 200 | 42.1
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 250 | 59.2
重量_配管 | [kg/m3] | SUS304/Sch40 | S40 |  | f1b | 300 | 78.3
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 15 | 1.02
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 20 | 1.3
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 25 | 2.15
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 40 | 3.16
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 50 | 3.98
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 65 | 5.42
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 80 | 6.37
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 100 | 8.23
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 125 | 11.4
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 150 | 13.6
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 200 | 20.9
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 250 | 26
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch10S | S10S |  | f3a | 300 | 34.8
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 15 | 1.31
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 20 | 1.74
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 25 | 2.57
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 40 | 4.1
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 50 | 5.44
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 65 | 9.12
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 80 | 11.3
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 100 | 16
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 125 | 21.7
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 150 | 27.7
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 200 | 42.1
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 250 | 59.2
重量_配管 | [kg/m3] | SUS316/Sch40 | S40 |  | f3b | 300 | 78.3
重量_配管 | [kg/m3] | これより上に追加 |  |  | zzz
# | # | # |  |  | # |  | #
↑重量(数量×単位重量によりﾜｰｸｼｰﾄ関数にて自動算出, ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ等含まず)
配管工事費の積算表(Tig 追加分) (Hr) 工数×0.13
配管工事費の積算表(Tig+Xray 追加分) (Hr) 工数×0.2

## Insulation_Data
[5 empty] | A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 平面 | #
[5 empty] | B | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 平面 | #
#
#
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 100 | 30 | 30 | 40 | x | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | x | x | x |  |  |  | 75 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 150 | 40 | 40 | 50 | x | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | x | x | x |  |  |  | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 200 | 50 | 50 | 65 | x | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 250 | 65 | 65 | 65 | x | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | x | x | x |  |  |  | 150 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 300 | 65 | 65 | 75 | x | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | x | x | x |  |  |  | 175 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 350 | 65 | 75 | 75 | x | 85 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | x | x | x |  |  |  | 200 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 400 | 75 | 75 | 85 | x | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | x | x | x |  |  |  | 200 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 450 | 75 | 85 | 85 | x | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | x | x | x |  |  |  | 225 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 500 | 85 | 100 | 100 | x | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | x | x | x |  |  |  | 235 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 550 | 100 | 100 | 100 | x | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | x | x | x |  |  |  | 250 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ(はっ水性ﾊﾟｰﾗｲﾄ4号) |  | pl | 600 | 100 | 100 | 100 | x | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 200 | x | x | x |  |  |  | 270 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 100 | 30 | 30 | 40 | x | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | x | x | x |  |  |  | 75 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 150 | 40 | 40 | 50 | x | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | x | x | x |  |  |  | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 200 | 50 | 50 | 50 | x | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 250 | 50 | 65 | 65 | x | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 150 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 300 | 65 | 65 | 65 | x | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | x | x | x |  |  |  | 150 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 350 | 65 | 65 | 75 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | x | x | x |  |  |  | 200 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 400 | 75 | 75 | 75 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | x | x | x |  |  |  | 200 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 450 | 75 | 100 | 100 | x | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | x | x | x |  |  |  | 225 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 500 | 100 | 100 | 100 | x | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | x | x | x |  |  |  | 225 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 550 | 100 | 100 | 100 | x | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | x | x | x |  |  |  | 275 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 600 | 100 | 100 | 100 | x | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | x | x | x |  |  |  | 275 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 650 | 100 | 100 | 125 | x | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | x |  |  |  | 275 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 700 | 100 | 125 | 125 | x | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | x |  |  |  | 335 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 750 | 125 | 125 | 125 | x | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | x | x | x |  |  |  | 335 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｹｲｶﾙｴｰｽ(ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ1号-13) |  | cs | 800 | 125 | 125 | 125 | x | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | x | x | x |  |  |  | 335 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 100 | 30 | 40 | 40 | x | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | x | x |  |  |  | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 150 | 40 | 50 | 50 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 200 | 50 | 50 | 55 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 150 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 250 | 65 | 65 | 65 | x | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | x | x | x |  |  |  | 200 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 300 | 65 | 75 | 75 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | x | x | x |  |  |  | 200 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 350 | 75 | 75 | 100 | x | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | x | x | x |  |  |  | 245 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 400 | 100 | 100 | 100 | x | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | x | x | x |  |  |  | 245 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 450 | 100 | 100 | 100 | x | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | x |  |  |  | 305 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 500 | 100 | 125 | 125 | x | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | x |  |  |  | 305 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 550 | 125 | 125 | 125 | x | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | x | x | x |  |  |  | 370 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾛｯｸｳｰﾙ(1号) |  | rw | 600 | 125 | 125 | 150 | x | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | x | x | x |  |  |  | 370 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■断熱厚さ | [mm] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(2号) |  | gw | 100 | 30 | 30 | 40 | x | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | x | x | x |  |  |  | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(2号) |  | gw | 150 | 40 | 50 | 50 | x | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(2号) |  | gw | 200 | 50 | 50 | 65 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 150 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | 15 | 25 | 25 | 25 | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | x | x | x |  |  |  | 30 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | 10 | 25 | 25 | 25 | x | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | x | x | x |  |  |  | 40 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | 5 | 25 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | x | x | x |  |  |  | 50 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | 0 | 30 | 30 | 40 | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | x |  |  |  | 65 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -5 | 40 | 40 | 40 | x | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | x | x | x |  |  |  | 65 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -10 | 40 | 40 | 40 | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | x | x | x |  |  |  | 75 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -15 | 50 | 50 | 50 | x | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | x | x | x |  |  |  | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -20 | 50 | 50 | 50 | x | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | x | x | x |  |  |  | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -25 | 50 | 50 | 50 | x | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | x | x | x |  |  |  | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -30 | 50 | 65 | 65 | x | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -35 | 65 | 65 | 65 | x | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -40 | 65 | 65 | 65 | x | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -45 | 65 | 65 | 65 | x | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x |  |  |  | 140 | #
■断熱厚さ | [mm] | ｽﾁﾛｰﾙ(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3号) |  | sf | -50 | 65 | 65 | 65 | x | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | x | x | x |  |  |  | 140 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | 15 | 30 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | 10 | 30 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | 5 | 30 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | 0 | 30 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 40 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -5 | 30 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 40 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -10 | 30 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 50 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -15 | 30 | 30 | 30 | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -20 | 30 | 40 | 40 | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 65 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -25 | 40 | 40 | 40 | x | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 65 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -30 | 40 | 40 | 40 | x | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | [6 empty] | 65 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -35 | 40 | 40 | 40 | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | [6 empty] | 75 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -40 | 40 | 50 | 50 | x | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | [6 empty] | 75 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -45 | 50 | 50 | 50 | x | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | [6 empty] | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -50 | 50 | 50 | 50 | x | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -55 | 50 | 50 | 50 | x | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | [6 empty] | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -60 | 50 | 50 | 65 | x | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -65 | 50 | 65 | 65 | x | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -70 | 65 | 65 | 65 | x | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -75 | 65 | 65 | 65 | x | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -80 | 65 | 65 | 65 | x | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -85 | 65 | 65 | 65 | x | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 125 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -90 | 65 | 65 | 75 | x | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | [6 empty] | 140 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -95 | 65 | 65 | 75 | x | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | [6 empty] | 140 | #
■断熱厚さ | [mm] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ) |  | uf | -100 | 65 | 75 | 75 | x | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | [6 empty] | 140 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
↑断熱厚さ(固定) | [26 empty] | #
#
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 30 | 0.062 | 0.066 | 0.071 |  | 0.083 | 0.09 | 0.102 | 0.111 | [13 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 40 | 0.076 | 0.08 | 0.085 |  | 0.097 | 0.106 | 0.118 | 0.127 | 0.146 | 0.165 | 0.184 | [9 empty] | 0.235 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 50 | 0.092 | 0.094 | 0.102 |  | 0.111 | 0.12 | 0.132 | 0.141 | 0.16 | 0.179 | 0.198 | 0.235 | 0.273 | 0.311 | [6 empty] | 0.235 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 65 | 0.113 | 0.118 | 0.12 |  | 0.134 | 0.141 | 0.153 | 0.163 | 0.181 | 0.2 | 0.219 | 0.257 | 0.294 | 0.332 | [6 empty] | 0.235 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 75 | 0.127 | 0.132 | 0.134 |  | 0.149 | 0.158 | 0.17 | 0.179 | 0.198 | 0.217 | 0.235 | 0.271 | 0.308 | 0.346 | [6 empty] | 0.235 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 85 | 0.14 | 0.146 | 0.149 |  | 0.165 | [16 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 100 | 0.16 | 0.167 | 0.169 |  | 0.188 | 0.199 | 0.214 | 0.253 | 0.275 | 0.297 | 0.32 | 0.364 | 0.408 | 0.453 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 125 | [6 empty] | 0.256 | 0.303 | 0.329 | 0.342 | 0.364 | 0.408 | 0.453 | 0.497 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 150 | [6 empty] | 0.296 | 0.35 | 0.381 | 0.396 | 0.422 | 0.472 | 0.525 | 0.575 | [6 empty] | 0.32 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 175 | [10 empty] | 0.478 | 0.534 | 0.594 | 0.651 | [6 empty] | 0.32 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 200 | [13 empty] | 0.724 | [6 empty] | 0.32 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 225 | [20 empty] | 0.32 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 235 | [20 empty] | 0.332 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 250 | [20 empty] | 0.349 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 270 | [20 empty] | 0.371 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 30 | 0.062 | 0.066 | [19 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 40 | 0.076 | 0.08 | 0.085 |  | 0.097 | 0.106 | [15 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 50 | 0.092 | 0.094 | 0.102 |  | 0.111 | 0.12 | 0.132 | 0.141 | 0.16 | 0.179 | 0.198 | [10 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 65 | 0.113 | 0.118 | 0.12 |  | 0.134 | 0.141 | 0.153 | 0.163 | 0.181 | 0.2 | 0.219 | 0.257 | 0.294 | 0.332 | [7 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 75 | 0.127 | 0.132 | 0.134 |  | 0.149 | 0.158 | 0.17 | 0.179 | 0.198 | 0.217 | 0.235 | 0.271 | 0.308 | 0.346 | [6 empty] | 0.235 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 100 | 0.16 | 0.167 | 0.169 |  | 0.188 | 0.228 | 0.242 | 0.253 | 0.275 | 0.297 | 0.32 | 0.364 | 0.408 | 0.453 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 125 | 0.191 | 0.2 | 0.202 |  | 0.225 | 0.273 | 0.29 | 0.303 | 0.329 | 0.342 | 0.364 | 0.408 | 0.453 | 0.497 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 150 |  |  |  |  | 0.26 | 0.316 | 0.335 | 0.35 | 0.381 | 0.396 | 0.422 | 0.472 | 0.525 | 0.575 | [6 empty] | 0.32 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 200 | [6 empty] | 0.422 | 0.441 | 0.479 | 0.5 | 0.531 | 0.595 | 0.66 | 0.724 | [6 empty] | 0.32 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 225 | [12 empty] | 0.725 | 0.796 | [6 empty] | 0.32 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 275 | [20 empty] | 0.376 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 335 | [20 empty] | 0.376 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 30 | 0.062 | [20 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 40 | 0.076 | 0.08 | 0.085 |  | 0.097 | [16 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 50 | 0.092 | 0.094 | 0.102 |  | 0.111 | 0.12 | 0.132 | 0.141 | [13 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 65 | 0.114 | 0.116 | 0.126 | [18 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 75 | 0.128 | 0.13 | 0.141 |  | 0.146 | 0.158 | 0.17 | 0.179 | 0.198 | 0.217 | 0.235 | 0.271 | 0.308 | 0.346 | [7 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 100 | 0.161 | 0.164 | 0.178 |  | 0.184 | 0.199 | 0.214 | 0.226 | 0.25 | 0.274 | 0.3 | 0.321 | 0.408 | 0.453 | [6 empty] | 0.235 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 125 | 0.192 | 0.195 | 0.213 |  | 0.22 | 0.238 | 0.256 | 0.27 | 0.3 | 0.327 | 0.354 | 0.384 | 0.488 | 0.542 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 150 |  |  | 0.246 |  | 0.255 | 0.275 | 0.296 | 0.312 | 0.345 | 0.378 | 0.41 | 0.444 | 0.565 | 0.627 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 200 | [6 empty] | 0.373 | 0.393 | 0.434 | 0.476 | 0.515 | 0.559 | 0.711 | 0.789 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 245 | [11 empty] | 0.658 | 0.836 | 0.928 | [6 empty] | 0.327 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 305 | [20 empty] | 0.39 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 370 | [20 empty] | 0.455 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 30 | 0.06 | 0.061 | [19 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 40 | 0.075 |  | 0.083 |  | 0.09 | [16 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 50 | 0.089 | 0.092 | 0.1 |  | 0.108 | 0.119 | 0.13 | 0.131 | 0.149 | [12 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 65 |  |  | 0.123 |  |  | 0.146 | 0.161 | 0.162 | 0.184 | 0.205 | 0.227 | 0.27 | 0.312 | 0.356 | [7 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 75 |  |  |  |  | 0.149 | 0.164 | 0.181 | 0.182 |  | 0.23 | 0.255 | [10 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 100 | [8 empty] | 0.26 | 0.29 | 0.321 | 0.38 | 0.441 | 0.502 | [6 empty] | 0.235 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 125 | [20 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 150 | [20 empty] | 0.278 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 25 | 0.06 | 0.065 | 0.07 |  | 0.081 | 0.09 | 0.103 | 0.113 | 0.133 | 0.153 | [11 empty] | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 30 | 0.066 | 0.071 | 0.076 |  | 0.089 | 0.096 | 0.109 | 0.119 | 0.139 | 0.159 | 0.179 | 0.22 | 0.26 | 0.301 | [6 empty] | 0.252 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 40 | 0.081 | 0.086 | 0.091 |  | 0.104 | 0.114 | 0.126 | 0.137 | 0.157 | 0.177 | 0.197 | 0.235 | 0.275 | 0.315 | [6 empty] | 0.252 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 50 | 0.099 | 0.101 | 0.109 |  | 0.119 | 0.129 | 0.141 | 0.152 | 0.172 | 0.192 | 0.212 | 0.252 | 0.293 | 0.333 | [6 empty] | 0.252 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 65 | 0.123 | 0.125 | 0.135 |  | 0.147 | 0.16 | 0.174 | 0.175 | 0.195 | 0.215 | 0.235 | 0.275 | 0.315 | 0.356 | [6 empty] | 0.252 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 75 |  |  |  |  | 0.165 | 0.179 | 0.195 | 0.197 | 0.219 | 0.241 | 0.252 | 0.29 | 0.33 | 0.371 | [6 empty] | 0.252 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 100 | [6 empty] | 0.246 | 0.247 | 0.276 | 0.304 | 0.318 | 0.366 | 0.416 | 0.467 | [6 empty] | 0.303 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 125 | [13 empty] | 0.559 | [6 empty] | 0.363 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 140 | [20 empty] | 0.4 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 30 | 0.073 | 0.078 | 0.084 |  | 0.098 | 0.106 | 0.12 | 0.131 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.243 | 0.287 | 0.331 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 40 | 0.09 | 0.095 | 0.101 |  | 0.115 | 0.126 | 0.14 | 0.151 | 0.173 | 0.195 | 0.218 | 0.26 | 0.303 | 0.347 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 50 | 0.109 | 0.112 | 0.12 |  | 0.131 | 0.143 | 0.157 | 0.168 | 0.19 | 0.212 | 0.234 | 0.279 | 0.322 | 0.367 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 65 | 0.134 | 0.14 | 0.142 |  | 0.158 | 0.168 | 0.182 | 0.193 | 0.215 | 0.237 | 0.26 | 0.304 | 0.347 | 0.392 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 75 |  | 0.157 | 0.16 |  | 0.178 | 0.189 | 0.204 | 0.212 | 0.234 | 0.257 | 0.279 | 0.321 | 0.364 | 0.408 | [6 empty] | 0.278 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 100 | [5 empty] | 0.237 | 0.257 | 0.267 | 0.295 | 0.324 | 0.352 | 0.365 | 0.408 | 0.557 | [6 empty] | 0.342 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 125 | [11 empty] | 0.437 | 0.488 | 0.666 | [6 empty] | 0.409 | #
■工数歩掛 | [方/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 140 | [20 empty] | 0.448 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
↑工数歩掛_断熱(固定) | [26 empty] | #
#
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 30 | 0.55 | 0.61 | 0.67 |  | 0.81 | 0.9 | 1.04 | 1.19 | [13 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 40 | 0.8 | 0.86 | 0.93 |  | 1.1 | 1.23 | 1.41 | 1.55 | 1.95 | 2.25 | 2.55 | [9 empty] | 4 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 50 | 1.09 | 1.17 | 1.25 |  | 1.43 | 1.6 | 1.8 | 2.09 | 2.44 | 2.79 | 3.14 | 3.84 | 4.53 | 5.23 | [6 empty] | 4.72 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 65 | 1.59 | 1.68 | 1.79 |  | 2.03 | 2.34 | 2.61 | 2.82 | 3.25 | 3.68 | 4.16 | 4.96 | 5.82 | 6.68 | [6 empty] | 5.8 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 75 | 1.83 | 2.08 | 2.21 |  | 2.61 | 2.83 | 3.13 | 3.38 | 3.88 | 4.34 | 4.81 | 5.77 | 6.73 | 7.71 | [6 empty] | 6.52 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 85 | 2.08 | 2.42 | 2.51 |  | 2.96 | [16 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 100 | 2.45 | 2.78 | 2.95 |  | 3.48 | 4.96 | 4.18 | 4.9 | 5.51 | 6.05 | 6.74 | 7.96 | 9.19 | 10.41 | [6 empty] | 8.32 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 125 | [6 empty] | 5.22 | 6.13 | 6.89 | 8.18 | 8.93 | 10.41 | 11.89 | 13.39 | [6 empty] | 10.12 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 150 | [6 empty] | 6.26 | 7.35 | 8.27 | 9.82 | 10.72 | 12.5 | 14.27 | 16.07 | [6 empty] | 11.92 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 175 | [10 empty] | 12.51 | 14.58 | 16.65 | 18.75 | [6 empty] | 13.72 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 200 | [13 empty] | 21.43 | [6 empty] | 15.52 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 225 | [20 empty] | 17.32 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 235 | [20 empty] | 18.09 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 250 | [20 empty] | 19.25 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾊﾟｰﾗｲﾄ |  | pl | 270 | [20 empty] | 20.79 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 30 | 0.712 | 0.79 | [19 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 40 | 1.06 | 1.14 | 1.24 |  | 1.47 | 1.65 | [15 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 50 | 1.46 | 1.58 | 1.69 |  | 1.95 | 2.17 | 2.46 | 2.81 | 3.29 | 3.78 | 4.26 | [10 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 65 | 2.18 | 2.3 | 2.46 |  | 2.8 | 3.19 | 3.79 | 3.86 | 4.46 | 5.06 | 5.72 | 6.86 | 8.05 | 9.26 | [7 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 75 | 2.52 | 2.88 | 3.05 |  | 3.57 | 3.89 | 4.31 | 4.65 | 5.36 | 6.01 | 6.68 | 8.04 | 9.39 | 11.49 | [6 empty] | 9.22 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 100 | 3.36 | 3.84 | 4.07 |  | 4.76 | 5.88 | 6.42 | 6.87 | 7.74 | 8.54 | 9.48 | 11.24 | 13 | 14.74 | [6 empty] | 11.92 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 125 | 4.2 | 4.8 | 5.09 |  | 5.95 | 7.35 | 8.03 | 8.59 | 9.68 | 11.61 | 12.69 | 14.83 | 16.96 | 19.12 | [6 empty] | 14.62 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 150 |  |  |  |  | 7.14 | 8.82 | 9.63 | 10.31 | 11.61 | 13.94 | 15.23 | 17.8 | 20.36 | 22.95 | [6 empty] | 17.32 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 200 | [6 empty] | 12.84 | 13.74 | 15.48 | 18.58 | 20.31 | 23.73 | 27.14 | 30.6 | [6 empty] | 22.72 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 225 | [12 empty] | 30.53 | 34.42 | [6 empty] | 25.42 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 275 | [20 empty] | 31.07 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｹｲｶﾙｴｰｽ |  | cs | 335 | [20 empty] | 37.85 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 30 | 0.48 | [20 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 40 | 0.65 | 0.69 | 0.74 |  | 0.84 | [16 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 50 | 0.87 | 0.91 | 0.95 |  | 1.04 | 1.13 | 1.24 | 1.5 | [13 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 65 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | [18 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 75 | 1.3 | 1.37 | 1.43 |  | 1.88 | 2 | 2.14 | 2.26 | 2.5 | 2.74 | 2.98 | 3.42 | 4.07 | 4.37 | [7 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 100 | 1.74 | 1.82 | 1.9 |  | 2.51 | 2.67 | 2.86 | 3.02 | 3.34 | 3.66 | 3.98 | 4.45 | 5 | 5.54 | [6 empty] | 3.75 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 125 | 2.18 | 2.28 | 2.38 |  | 3.14 | 3.34 | 3.57 | 3.77 | 4.17 | 4.57 | 4.97 | 5.57 | 6.25 | 6.93 | [6 empty] | 4.77 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 150 |  |  | 2.85 |  | 3.76 | 4 | 4.28 | 4.52 | 5 | 5.48 | 5.96 | 6.68 | 7.5 | 8.31 | [6 empty] | 5.3 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 200 | [6 empty] | 5.71 | 6.03 | 6.67 | 7.31 | 7.95 | 8.9 | 10 | 11.1 | [6 empty] | 6.39 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 245 | [11 empty] | 10.9 | 12.25 | 13.58 | [6 empty] | 7.83 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 305 | [20 empty] | 9.75 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾛｯｸｳｰﾙ |  | rw | 370 | [20 empty] | 11.83 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 30 | 0.55 | 0.58 | [19 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 40 | 0.73 |  | 0.82 |  | 0.95 | [16 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 50 | 0.91 | 0.97 | 1.02 |  | 1.19 | 1.35 | 1.54 | 1.85 | 2.11 | [12 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 65 |  |  | 1.33 |  |  | 1.76 | 2 | 2.41 | 2.75 | 3.16 | 3.67 | 4.46 | 5.43 | 6.26 | [7 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 75 |  |  |  |  | 1.79 | 2.03 | 2.31 | 2.78 |  | 3.65 | 4.23 | [10 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 100 | [8 empty] | 4.22 | 4.86 | 5.64 | 6.86 | 8.34 | 9.62 | [6 empty] | 2.75 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 125 | [20 empty] | 3.16 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | gw | 150 | [20 empty] | 3.56 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 25 | 0.73 | 0.79 | 0.87 |  | 1.04 | 1.18 | 1.35 | 1.49 | 1.81 | 2.07 | [11 empty] | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 30 | 0.87 | 0.94 | 1.01 |  | 1.2 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 2.05 | 2.47 | 2.77 | 3.46 | 4.14 | 5 | [6 empty] | 3.2 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 40 | 1.1 | 1.18 | 1.27 |  | 1.48 | 1.64 | 1.85 | 2.03 | 2.45 | 2.87 | 3.17 | 3.95 | 4.78 | 5.57 | [6 empty] | 3.49 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 50 | 1.43 | 1.53 | 1.63 |  | 1.85 | 2.05 | 2.28 | 2.66 | 2.99 | 3.41 | 3.81 | 4.64 | 5.46 | 6.22 | [6 empty] | 3.78 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 65 | 1.86 | 1.99 | 2.2 |  | 2.41 | 2.67 | 2.97 | 3.45 | 3.88 | 4.39 | 4.96 | 5.89 | 6.87 | 7.87 | [6 empty] | 4.22 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 75 |  |  |  |  | 2.78 | 3.08 | 3.42 | 3.98 | 4.48 | 5.07 | 5.63 | 6.7 | 7.78 | 8.86 | [6 empty] | 4.52 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 100 | [6 empty] | 4.56 | 5.31 | 5.97 | 6.76 | 7.51 | 8.94 | 10.38 | 11.82 | [6 empty] | 5.25 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 125 | [13 empty] | 14.77 | [6 empty] | 6.57 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ｽﾁﾛｰﾙ |  | sf | 140 | [20 empty] | 7.35 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 30 | 2.57 | 2.82 | 2.98 |  | 3.49 | 3.7 | 4.08 | 4.29 | 5.1 | 6.03 | 6.81 | 8.45 | 10.09 | 11.56 | [6 empty] | 8.94 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 40 | 3.21 | 3.53 | 3.74 |  | 4.24 | 4.46 | 5.03 | 5.53 | 6.53 | 7.47 | 8.54 | 10.31 | 12.23 | 14.22 | [6 empty] | 10.22 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 50 | 3.9 | 4.14 | 4.43 |  | 5.04 | 5.51 | 6.18 | 6.51 | 7.94 | 9.03 | 9.96 | 12.12 | 12.27 | 16.42 | [6 empty] | 11.5 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 65 | 5.49 | 5.79 | 6.11 |  | 7.05 | 7.5 | 8.32 | 8.48 | 10.27 | 11.57 | 12.7 | 15.19 | 17.75 | 20.31 | [6 empty] | 13.41 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 75 |  | 6.68 | 7.05 |  | 8.14 | 8.66 | 9.6 | 10.59 | 12.01 | 13.44 | 14.6 | 17.39 | 20.21 | 23.04 | [6 empty] | 14.69 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 100 | [5 empty] | 11.6 | 12.8 | 14.12 | 16.02 | 17.92 | 19.47 | 23.36 | 26.85 | 30.35 | [6 empty] | 17.88 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 125 | [11 empty] | 29.2 | 33.57 | 37.94 | [6 empty] | 21.07 | #
■材料単価 | [k\/m,m2] | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | uf | 140 | [20 empty] | 23.6 | #
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
↑材料単価_断熱(固定) | [26 empty] | #
#
■係数ｴﾙﾎﾞ | [m/pc] | ｴﾙﾎﾞ |  |  | E | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | [5 empty] | 1 | #
■係数ｴﾙﾎﾞ |  |  |  |  | T
#
↑材料単価_断熱(固定) | [26 empty] | #
#
Note on I15: 本当は105mm

## Param1
ｴﾘｱ区分 |  | 複雑度 |  | 溶接区分 |  | 材質配管 |  | 材質配管非溶接 |  | 材質ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 材質一般弁 |  |  | 材質ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁 |  |  | 断熱用途 |  | 断熱材 |  | ｹﾚﾝ種 |  | 塗料
o | ｸﾛｰｽﾞ | a | ｵｰﾌﾟﾝﾗｯｸ上 | a | ｱｰｸ | a1a | SGP | q2a | SGP/GL | a1a | SS-10K-FF | xxx | vb | BC-10K | p1a | vdn | PVC-NF | h | 保温 | pl | (温)ﾊﾟｰﾗｲﾄ | 1 | 1種 | a | 錆止
c | ｵｰﾌﾟﾝ | b | ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗﾝﾄ内 | t | Tig | a1b | SGP(W) | q2b | STPG/GL | a1b | SS(W)-10K | a1a | va | FC/FCMB-10K | p1b | vdt | PVC-TF | c | 保冷 | cs | (温)ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ | 2 | 2種 | b | ｱﾙﾐﾆｳﾑ
zzz |  | c | ｵｰﾌﾟﾝ機器回り | x | Tig+Xray | b1a | STPG370/Sch40 | q3a | SGP/PTFE | a1c | S25C-#300-WN | a1b | vaa | S25C-10K | p2a | vpn | PP-NF | zzz |  | rw | (温)ﾛｯｸｳｰﾙ | 3 | 3種 | c | 合成樹脂調合
|  | d | ｸﾛｰｽﾞﾌﾟﾗﾝﾄ内 | zzz |  | b1b | STPG370/Sch80 | q3b | STPG/PTFE | f1a | SUS304-10K-LJ | a1c | vc | S25C-#300 | p2b | vpt | PP-TF |  |  | gw | (温)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | zzz |  | d | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
|  | e | ｸﾛｰｽﾞ機器回り |  |  | f1a | SUS304/Sch10S | q3c | STPG/PTFE(FV) | f1b | SUS304-#300 | f1a | ve | SCS13-10K | a1x | vfn | FC-NF |  |  | sf | (冷)ｽﾁﾛｰﾙ |  |  | e | ﾗﾊﾞﾏﾘﾝ系
|  | zzz |  |  |  | f1b | SUS304/Sch40 | zzz |  | f3a | SUS316-10K-LJ | f1b | vf | SCS13-#300 | q2x | vgt | GL-TF |  |  | uf | (冷)ｳﾚﾀﾝ |  |  | f | ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂系
[6 empty] | f3a | SUS316/Sch10S |  |  | f3b | SUS316-#300 | f3a | vg | SCS14-10K | f1x | vst | SCS-TF |  |  | zzz |  |  |  | g | 耐熱
[6 empty] | f3b | SUS316/Sch40 |  |  | zzz |  | f3b | vh | SCS14-#300 | zzz | [8 empty] | zzz
[6 empty] | q2a | SGP/GL |  |  |  |  | zzz
[6 empty] | q2b | STPG/GL
[6 empty] | q3a | SGP/PTFE
[6 empty] | q3b | STPG/PTFE
[6 empty] | q3c | STPG/PTFE(FV)
zzz

## Param2
断熱温度範囲
pl | 0 | 600
cs | 0 | 800
rw | -20 | 600
gw | -20 | 200
sf | -50 | 70
uf | -100 | 70
zzz